## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____МТП-2 , ул. Н. Родионовская________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 248 | 1 | 25737.2206 |  | 1 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08
1 | 248 | 1 | 25737.3 |  | 1 | 0.079412 |  | 0.079412 |  | 0.079412
2 | 245 | 1.5 | 25737.3794 |  | 1 | 0.079412 |  | 0.079412 |  | 0.079412
3 | 245 | 1.5 | 25737.4985 |  | 1 | 0.11912 |  | 0.11912 |  | 0.11912
4 | 245 | 2 | 25737.6176 |  | 1 | 0.11912 |  | 0.11912 |  | 0.11912
5 | 245 | 3 | 25737.7765 |  | 1 | 0.15882 |  | 0.15882 |  | 0.15882
6 | 245 | 4 | 25738.0147 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
7 | 244 | 5 | 25738.3324 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
8 | 240 | 4 | 25738.7294 |  | 1 | 0.39706 |  | 0.39706 |  | 0.39706
9 | 242 | 3 | 25739.0471 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
10 | 240 | 3 | 25739.2853 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
11 | 240 | 3 | 25739.5235 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
12 | 240 | 3 | 25739.7618 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
13 | 240 | 3 | 25740 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
14 | 242 | 4 | 25740.3176 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
15 | 242 | 4 | 25740.6353 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
16 | 240 | 4 | 25740.9529 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
17 | 242 | 5 | 25741.35 |  | 1 | 0.39706 |  | 0.39706 |  | 0.39706
18 | 242 | 6 | 25741.8265 |  | 1 | 0.47647 |  | 0.47647 |  | 0.47647
19 | 245 | 7 | 25742.3824 |  | 1 | 0.55588 |  | 0.55588 |  | 0.55588
20 | 245 | 7 | 25742.9382 |  | 1 | 0.55588 |  | 0.55588 |  | 0.55588
21 | 245 | 5 | 25743.3353 |  | 1 | 0.39706 |  | 0.39706 |  | 0.39706
22 | 246 | 3 | 25743.5735 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
23 | 248 | 2 | 25743.7324 |  | 1 | 0.15882 |  | 0.15882 |  | 0.15882
24 | 247 | 0.5 | 25743.7721 |  | 1 | 0.039706 |  | 0.039706 |  | 0.039706
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)