## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _____КТП-4 , ул. Н. Кукрганская___________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 404 | 6 | 21149.7882 |  | 80 | 5 |  | 5 |  | 5
1 | 404 | 7 | 21149.8588 |  | 80 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
2 | 404 | 8 | 21149.9412 |  | 80 | 6.5882 |  | 6.5882 |  | 6.5882
3 | 404 | 8 | 21150.0353 |  | 80 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
4 | 404 | 9 | 21150.1294 |  | 80 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
5 | 402 | 10 | 21150.2353 |  | 80 | 8.4706 |  | 8.4706 |  | 8.4706
6 | 400 | 11 | 21150.3529 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
7 | 400 | 19 | 21150.4824 |  | 80 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
8 | 400 | 15 | 21150.7059 |  | 80 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
9 | 400 | 16 | 21150.8824 |  | 80 | 14.1176 |  | 14.1176 |  | 14.1176
10 | 400 | 17 | 21151.0706 |  | 80 | 15.0588 |  | 15.0588 |  | 15.0588
11 | 397 | 17 | 21151.2706 |  | 80 | 16 |  | 16 |  | 16
12 | 397 | 14 | 21151.6706 |  | 80 | 32 |  | 32 |  | 32
13 | 400 | 18 | 21152 |  | 80 | 26.3529 |  | 26.3529 |  | 26.3529
14 | 400 | 18 | 21152.4235 |  | 80 | 33.8824 |  | 33.8824 |  | 33.8824
15 | 402 | 17 | 21152.6235 |  | 80 | 16 |  | 16 |  | 16
16 | 400 | 19 | 21152.8471 |  | 80 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
17 | 400 | 21 | 21153.0941 |  | 80 | 19.7647 |  | 19.7647 |  | 19.7647
18 | 400 | 21 | 21153.3412 |  | 80 | 19.7647 |  | 19.7647 |  | 19.7647
19 | 398 | 24 | 21153.6235 |  | 80 | 22.5882 |  | 22.5882 |  | 22.5882
20 | 398 | 23 | 21153.8941 |  | 80 | 21.6471 |  | 21.6471 |  | 21.6471
21 | 398 | 22 | 21154.1529 |  | 80 | 20.7059 |  | 20.7059 |  | 20.7059
22 | 400 | 15 | 21154.3294 |  | 80 | 14.1176 |  | 14.1176 |  | 14.1176
23 | 404 | 10 | 21154.4471 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
24 | 404 | 8 | 21154.5412 |  | 80 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)