## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения __КТП №1, ул. К. Починская________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 412 | 12 | 23467.8941 |  | 40 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
1 | 412 | 12 | 23468.0353 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
2 | 412 | 12 | 23468.1765 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
3 | 412 | 14 | 23468.3176 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
4 | 411 | 16 | 23468.4824 |  | 40 | 6.5882 |  | 6.5882 |  | 6.5882
5 | 410 | 18 | 23468.6706 |  | 40 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
6 | 408 | 24 | 23468.8824 |  | 40 | 8.4706 |  | 8.4706 |  | 8.4706
7 | 407 | 26 | 23469.1647 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
8 | 407 | 26 | 23469.4706 |  | 40 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
9 | 407 | 26 | 23469.7765 |  | 40 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
10 | 410 | 26 | 23470.0824 |  | 40 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
11 | 407 | 26 | 23470.3882 |  | 40 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
12 | 407 | 26 | 23470.6941 |  | 40 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
13 | 408 | 26 | 23471 |  | 40 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
14 | 408 | 28 | 23471.3294 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
15 | 404 | 28 | 23471.6588 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
16 | 404 | 34 | 23472.0588 |  | 40 | 16 |  | 16 |  | 16
17 | 403 | 34 | 23472.4588 |  | 40 | 16 |  | 16 |  | 16
18 | 404 | 38 | 23472.9059 |  | 40 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
19 | 404 | 38 | 23473.3529 |  | 40 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
20 | 404 | 28 | 23473.6824 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
21 | 404 | 24 | 23473.9647 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
22 | 404 | 22 | 23474.2235 |  | 40 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
23 | 412 | 18 | 23474.4353 |  | 40 | 8.4706 |  | 8.4706 |  | 8.4706
24 | 412 | 14 | 23474.6 |  | 40 | 6.5882 |  | 6.5882 |  | 6.5882
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)