## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ___КТП-6 , ул. Радужная____________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 408 | 3.5 | 52348.1353 |  | 20 | 5 |  | 5 |  | 5
1 | 408 | 3.5 | 52348.4235 |  | 20 | 5.7647 |  | 5.7647 |  | 5.7647
2 | 408 | 3.5 | 52348.7118 |  | 20 | 5.7647 |  | 5.7647 |  | 5.7647
3 | 408 | 3.5 | 52349 |  | 20 | 5.7647 |  | 5.7647 |  | 5.7647
4 | 408 | 5.5 | 52349.2882 |  | 20 | 5.7647 |  | 5.7647 |  | 5.7647
5 | 408 | 5.5 | 52349.7412 |  | 20 | 9.0588 |  | 9.0588 |  | 9.0588
6 | 402 | 9.5 | 52350.1941 |  | 20 | 9.0588 |  | 9.0588 |  | 9.0588
7 | 396 | 13.5 | 52350.9765 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
8 | 396 | 11.5 | 52352.0882 |  | 20 | 22.2353 |  | 22.2353 |  | 22.2353
9 | 400 | 11.5 | 52353.0353 |  | 20 | 18.9412 |  | 18.9412 |  | 18.9412
10 | 402 | 7.5 | 52353.9824 |  | 20 | 18.9412 |  | 18.9412 |  | 18.9412
11 | 402 | 9.5 | 52354.6 |  | 20 | 12.3529 |  | 12.3529 |  | 12.3529
12 | 402 | 7.5 | 52355.3824 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
13 | 402 | 7.5 | 52356 |  | 20 | 12.3529 |  | 12.3529 |  | 12.3529
14 | 402 | 7.5 | 52356.6176 |  | 20 | 12.3529 |  | 12.3529 |  | 12.3529
15 | 402 | 9.5 | 52357.4 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
16 | 401 | 9.5 | 52358.1824 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
17 | 401 | 9.5 | 52358.9647 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
18 | 401 | 9.5 | 52359.7471 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
19 | 396 | 13.5 | 52360.8588 |  | 20 | 22.2353 |  | 22.2353 |  | 22.2353
20 | 396 | 13.5 | 52361.9706 |  | 20 | 22.2353 |  | 22.2353 |  | 22.2353
21 | 400 | 9.5 | 52362.7529 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
22 | 401 | 9.5 | 52363.5353 |  | 20 | 15.6471 |  | 15.6471 |  | 15.6471
23 | 404 | 3.5 | 52363.8235 |  | 20 | 5.7647 |  | 5.7647 |  | 5.7647
24 | 405 | 3.5 | 52364.1118 |  | 20 | 5.7647 |  | 5.7647 |  | 5.7647
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)