## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _____КТП №12 , ул. Слободская _________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 424 | 6 | 1206.3765 |  | 40 | 5 |  | 5 |  | 5
1 | 424 | 6 | 1206.5176 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
2 | 424 | 6 | 1206.6588 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
3 | 424 | 8 | 1206.8 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
4 | 422 | 14 | 1206.9882 |  | 40 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
5 | 420 | 15 | 1207.3176 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
6 | 420 | 19 | 1207.6706 |  | 40 | 14.1176 |  | 14.1176 |  | 14.1176
7 | 418 | 16 | 1208.1176 |  | 40 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
8 | 418 | 14 | 1208.4941 |  | 40 | 15.0588 |  | 15.0588 |  | 15.0588
9 | 416 | 12 | 1208.8235 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
10 | 416 | 12 | 1209.1059 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
11 | 420.9667 | 14 | 1209.3882 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
12 | 420 | 12 | 1209.7176 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
13 | 419 | 20 | 1210 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
14 | 419.2367 | 19.3333 | 1210.4549 |  | 40 | 18.1961 |  | 18.1961 |  | 18.1961
15 | 418 | 12 | 1210.7373 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
16 | 416 | 14 | 1211.0667 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
17 | 414.0467 | 20 | 1211.5373 |  | 40 | 18.8235 |  | 18.8235 |  | 18.8235
18 | 414 | 20 | 1212.0078 |  | 40 | 18.8235 |  | 18.8235 |  | 18.8235
19 | 408 | 13 | 1212.3137 |  | 40 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
20 | 410 | 12 | 1212.5961 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
21 | 408 | 11 | 1212.8549 |  | 40 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
22 | 418 | 14 | 1213.1843 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
23 | 425 | 10 | 1213.4196 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
24 | 425 | 10 | 1213.6549 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)