## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____КТП №2 , ул. Совхозная _________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 408 | 12 | 15311.401 |  | 80 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
1 | 408 | 12 | 15311.4363 |  | 80 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
2 | 408 | 13 | 15311.4716 |  | 80 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
3 | 408 | 14 | 15311.5098 |  | 80 | 3.0588 |  | 3.0588 |  | 3.0588
4 | 408 | 17 | 15311.551 |  | 80 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
5 | 408 | 35 | 15311.601 |  | 80 | 4 |  | 4 |  | 4
6 | 404 | 28 | 15311.7039 |  | 80 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
7 | 400 | 49 | 15311.7863 |  | 80 | 6.5882 |  | 6.5882 |  | 6.5882
8 | 404 | 35 | 15311.9304 |  | 80 | 11.5294 |  | 11.5294 |  | 11.5294
9 | 404 | 35 | 15312.0333 |  | 80 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
10 | 401 | 40.6667 | 15312.1363 |  | 80 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
11 | 401.9367 | 41 | 15312.2559 |  | 80 | 9.5686 |  | 9.5686 |  | 9.5686
12 | 401.9367 | 42 | 15312.3765 |  | 80 | 9.6471 |  | 9.6471 |  | 9.6471
13 | 401.9367 | 43.3333 | 15312.5 |  | 80 | 9.8824 |  | 9.8824 |  | 9.8824
14 | 401.9367 | 40 | 15312.6176 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
15 | 405.9733 | 38 | 15312.7294 |  | 80 | 8.9412 |  | 8.9412 |  | 8.9412
16 | 402 | 39 | 15312.8441 |  | 80 | 9.1765 |  | 9.1765 |  | 9.1765
17 | 402 | 41 | 15312.9647 |  | 80 | 9.6471 |  | 9.6471 |  | 9.6471
18 | 400 | 72 | 15313.1765 |  | 80 | 16.9412 |  | 16.9412 |  | 16.9412
19 | 400 | 63 | 15313.3618 |  | 80 | 14.8235 |  | 14.8235 |  | 14.8235
20 | 400 | 47 | 15313.5 |  | 80 | 11.0588 |  | 11.0588 |  | 11.0588
21 | 402 | 35 | 15313.6029 |  | 80 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
22 | 408 | 37 | 15313.7118 |  | 80 | 8.7059 |  | 8.7059 |  | 8.7059
23 | 409 | 37 | 15313.8206 |  | 80 | 8.7059 |  | 8.7059 |  | 8.7059
24 | 409 | 16 | 15313.8676 |  | 80 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)