## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____КТП №11 , ул. Комаровская __________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 405 | 11 | 10516.9118 |  | 40 | 10.5 |  | 10.5 |  | 10.5
1 | 400 | 12 | 10517.1706 |  | 40 | 10.2 |  | 10.2 |  | 10.2
2 | 400 | 12 | 10517.4529 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
3 | 400 | 14 | 10517.7353 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
4 | 400 | 17 | 10518.0647 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
5 | 400 | 26 | 10518.4647 |  | 40 | 16 |  | 16 |  | 16
6 | 400 | 36 | 10519.0765 |  | 40 | 24.4706 |  | 24.4706 |  | 24.4706
7 | 397.9 | 46 | 10519.9235 |  | 40 | 33.8824 |  | 33.8824 |  | 33.8824
8 | 397.9 | 41 | 10521.0059 |  | 40 | 43.2941 |  | 43.2941 |  | 43.2941
9 | 397.9 | 34 | 10521.9706 |  | 40 | 38.5882 |  | 38.5882 |  | 38.5882
10 | 397.9 | 32 | 10522.7706 |  | 40 | 32 |  | 32 |  | 32
11 | 397.9 | 41 | 10523.5235 |  | 40 | 30.1176 |  | 30.1176 |  | 30.1176
12 | 397.9 | 43 | 10524.4882 |  | 40 | 38.5882 |  | 38.5882 |  | 38.5882
13 | 397.9 | 42 | 10525.5 |  | 40 | 40.4706 |  | 40.4706 |  | 40.4706
14 | 397.9 | 43 | 10526.5118 |  | 40 | 40.4706 |  | 40.4706 |  | 40.4706
15 | 397.9 | 44 | 10527.5471 |  | 40 | 41.4118 |  | 41.4118 |  | 41.4118
16 | 397.9 | 45 | 10528.6059 |  | 40 | 42.3529 |  | 42.3529 |  | 42.3529
17 | 398.4767 | 46 | 10529.6882 |  | 40 | 43.2941 |  | 43.2941 |  | 43.2941
18 | 397.9 | 48 | 10530.8176 |  | 40 | 45.1765 |  | 45.1765 |  | 45.1765
19 | 397.9 | 41 | 10531.7824 |  | 40 | 38.5882 |  | 38.5882 |  | 38.5882
20 | 397.9 | 45 | 10532.8412 |  | 40 | 42.3529 |  | 42.3529 |  | 42.3529
21 | 397.9 | 43 | 10533.8529 |  | 40 | 40.4706 |  | 40.4706 |  | 40.4706
22 | 397.9 | 36 | 10534.7 |  | 40 | 33.8824 |  | 33.8824 |  | 33.8824
23 | 400 | 34 | 10535.5 |  | 40 | 32 |  | 32 |  | 32
24 | 400 | 27 | 10536.1353 |  | 40 | 26 |  | 26 |  | 26
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)