## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 17 июня 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _____КТП №12 , ул. Слободская _________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 424 | 11 | 33619.4471 |  | 40 | 7 |  | 7 |  | 7
1 | 424 | 12 | 33619.7059 |  | 40 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
2 | 424 | 4 | 33619.9882 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
3 | 424 | 6 | 33620.0824 |  | 40 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
4 | 422 | 14 | 33620.2235 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
5 | 420 | 17 | 33620.5529 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
6 | 420 | 19 | 33620.9529 |  | 40 | 16 |  | 16 |  | 16
7 | 418 | 14 | 33621.4 |  | 40 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
8 | 418 | 12 | 33621.7294 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
9 | 416 | 10 | 33622.0118 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
10 | 416 | 10 | 33622.2471 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
11 | 420.9667 | 12 | 33622.4824 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
12 | 420 | 10 | 33622.7647 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
13 | 419 | 18 | 33623 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
14 | 419.2367 | 17.3333 | 33623.4078 |  | 40 | 16.3137 |  | 16.3137 |  | 16.3137
15 | 418 | 10 | 33623.6431 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
16 | 416 | 12 | 33623.9255 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
17 | 414.0467 | 18 | 33624.349 |  | 40 | 16.9412 |  | 16.9412 |  | 16.9412
18 | 414 | 18 | 33624.7725 |  | 40 | 16.9412 |  | 16.9412 |  | 16.9412
19 | 408 | 11 | 33625.0314 |  | 40 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
20 | 410 | 10 | 33625.2667 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
21 | 408 | 14 | 33625.5961 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
22 | 418 | 12 | 33625.8784 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
23 | 425 | 8 | 33626.0667 |  | 40 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
24 | 425 | 8 | 33626.2549 |  | 40 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)