## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _____КТП №12 , ул. Слободская _________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 424 | 11 | 45209.9471 |  | 40 | 7 |  | 7 |  | 7
1 | 424 | 12 | 45210.2059 |  | 40 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
2 | 424 | 4 | 45210.4882 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
3 | 424 | 6 | 45210.5824 |  | 40 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
4 | 422 | 14 | 45210.7235 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
5 | 420 | 17 | 45211.0529 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
6 | 420 | 19 | 45211.4529 |  | 40 | 16 |  | 16 |  | 16
7 | 418 | 14 | 45211.9 |  | 40 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
8 | 418 | 12 | 45212.2294 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
9 | 416 | 10 | 45212.5118 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
10 | 416 | 10 | 45212.7471 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
11 | 420.9667 | 12 | 45212.9824 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
12 | 420 | 10 | 45213.2647 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
13 | 419 | 18 | 45213.5 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
14 | 419.2367 | 17.3333 | 45213.9078 |  | 40 | 16.3137 |  | 16.3137 |  | 16.3137
15 | 418 | 10 | 45214.1431 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
16 | 416 | 12 | 45214.4255 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
17 | 414.0467 | 18 | 45214.849 |  | 40 | 16.9412 |  | 16.9412 |  | 16.9412
18 | 414 | 18 | 45215.2725 |  | 40 | 16.9412 |  | 16.9412 |  | 16.9412
19 | 408 | 11 | 45215.5314 |  | 40 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
20 | 410 | 10 | 45215.7667 |  | 40 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
21 | 408 | 14 | 45216.0961 |  | 40 | 13.1765 |  | 13.1765 |  | 13.1765
22 | 418 | 12 | 45216.3784 |  | 40 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
23 | 425 | 8 | 45216.5667 |  | 40 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
24 | 425 | 8 | 45216.7549 |  | 40 | 7.5294 |  | 7.5294 |  | 7.5294
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)