## РП-11
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-18 шт
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.РП11_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение производительности, надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена ячеек КСО в РП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена ячеек КСО-16 шт в РП. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Применяемое оборудование полностью выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Реконструкция необходима для обеспечения надежности электроснабжении, в том числе для обеспечения надежности потребителей II-ой категории по надежности электроснабжения. Реконструируемые распределительные пункты укомплектованы маломаслянными выключателями типа ВМПЭ, ВМГ. При замене оборудования устанавливаются вакуумные выключатели. Повышенный коммутационный ресурс вакуумных выключателей в сравнении с масляными позволяет увеличить межремонтный интервал и повышает эффективность использования данного оборудования, сокращает ремонтно-эксплуатационные расходы. Вакуумные выключатели имеют ряд преимуществ, таких как простота и надежность конструкции, простота ремонта, возможность работы выключателя в любом положении в пространстве, высокая коммутационная износостойкость, малые габаритные размеры, пожаро- и взрывобезопасность, отсутствие шума при операциях, экологичность, удобство эксплуатации, малые эксплуатационные расходы. В ходе реконструкции помимо замены выключателей производится замена комплектов релейной защиты и автоматики. В настоящее время применяются современные микропроцессорные терминалы защиты, позволяющие более точно задавать уставки срабатывания и обладающие более высоким быстродействием, что позволяет оперативно отключать поврежденные участки, снижая нагрузку на электрооборудование в аварийном режиме и увеличивая срок его службы.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2018 г. -декабрь 2018 г.
2.Организационный этап | План: март 2019 г. -июнь 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2019 г. - ноябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 18,518 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 18,518 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 18,518 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция РП-11 Эгерский бульвар, 6 А (рядом с котельной) г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 18,518 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## КЛ до РП Гайдара
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового РП в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность 7,013 км
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ч.ВКЛ.ГППХБК_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство КЛ для нового РП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап год начала - 2019 год., год окончания - 2019 год 2 этап год начала - 2020 год., год окончания - 2020 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2020 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов - Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых абонентов.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство кабельных линий марки ААШнг, ААБл сеч. 3х240, протяженностью 13,272 км.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | В целях сохранения коэффициентов загрузки питающих кабельных линий в соответствии с действующими нормами, создания дополнительного резерва мощностей в микрорайонах, в которых наблюдается рост существующей нагрузки (в соответствиями с обращениями потребителей на технологическое присоединение дополнительной мощности), а также прослеживание перспективы развития данных микрорайонов, на основании имеющейся информации о планах развития города, требуется проведение работ по прокладке дополнительных питающих кабельных линий 6 кВ. Необходимость применения распределительных пунктов обусловлена высокой плотностью застройки и стесненностью условий, что соответственно значительно затрудняет выход линий 6кВ от центра питания (ГПП 110/6 кВ). Одновременно, применение распределительных пунктов позволяет более гибко управлять режимом работы электрической сети, так как наличие релейной защиты и автоматики в РП позволяет селективно отключать поврежденные участки линий, не затрагивая остальных потребителей. От распределительных пунктов подключаются трансформаторные подстанции, количество которых определяется пропускной способностью кабельных линий питающих РП . Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2012 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. -июнь 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - ноябрь 2020 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2020 г. - декабрь 2020 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии Объемы финансирования - 39,977 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 28,262 млн. руб.; ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 11,715 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2019 году - 16,038 млн. руб., в 2020 году 23,939 млн Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 40 %, в 2020 году -60%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107 г. Чебоксары Чувашской Республики 1 этап Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 16,038 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке:апрель 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1398,8 кВт

## КЛ от РП-41
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС "Вурманкассинская" по пр-т. И. Яковлева, д. 22 до РП-41 по ул. Скворцова в г. Чебоксары. Протяженность 3,5 км
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ч.ВКЛ.РП41_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Подключение существующей РП к электрическим сетям. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Прокладка кабеля от РП-41 до существующих сетей - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается прокладка кабелей, протяженностью 3,5 км. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Строительство КЛ для подключения к электрическим сетям РП-41 ул. Скворцова г. Чебоксары и переключения существующих нагрузок на РП-41 обеспечит повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 9,482 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 9,482 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 9,482 млн. руб Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Вурманкассинская" по пр-т. И. Яковлева, д. 22 до РП-41 по ул. Скворцова в г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 9,482 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 760 кВт

## ВЛ от ТП-31
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №31 ул. О.Кошевого, 20А, г. Чебоксары. Протяженность 1,4 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НВЛ.ТП31_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1,4 км. . Ожидаемый технологический эффект - экономия 1215,5 кВт, экономический эффект 4,700 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,205 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 2,205 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 2,205 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ул.О.Кошевого, 20А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 2,205 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 27 кВт

## ВЛ от ТП-141
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №141, ул.Ушинского, 6А, г.Чебоксары. Протяженность 1,96 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НВЛ.ТП141_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1,96 км. . Ожидаемый технологический эффект - экономия 1702,3 кВт, экономический эффект 6,58 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2017 год
2.Организационный этап | План: апрель 2018 г. - май 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 6,758 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 6,758 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 6,758 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 ул.Ушинского, 6А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 6,758 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 177 кВт

## ВЛ от ТП-288
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №288 по ул. Абашевская, 28А г. Чебоксары. Протяженность 2,038 км
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ч.НВЛ.ТП288_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,01 % в год. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 2,038 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 290,6 кВт, экономический эффект 1,141 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схле-стывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения дере-вьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески до-полнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электри-ческой энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изме-нения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 3,379 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 3,379 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 3,379 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 ул.Абашевская, 28А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 3,379 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 94 кВт

## ВЛ от ТП-271
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №271, ул.9-ая Южная, 66/26А, г.Чебоксары. Протяженность 4,095км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НВЛ.ТП271_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 4,095 км. . Ожидаемый технологический эффект - экономия 1120,2 кВт, экономический эффект 4,335 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 6,068 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 6,068 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 6,068 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-271, ул. 9-ая Южная, 66/26А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 6,068 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 90 кВт

## РП Гайдара
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул. Гайдара в г.Чебоксары.
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ч.РПГайдара_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство нового РП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап год начала - 2018 год., год окончания - 2018 год 2 этап год начала - 2019 год., год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов - Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых абонентов.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство РП в кол-ве 1 шт.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Необходимость применения распределительных пунктов обусловлена высокой плотностью застройки и стесненностью условий, что соответственно значительно затрудняет выход линий 6(10) кВ от центра питания (ПС 110/6(10) кВ). Одновременно, применение распределительных пунктов позволяет более гибко управлять режимом работы электрической сети, так как наличие релейной защиты и автоматики в РП позволяет селективно отключать поврежденные участки линий, не затрагивая остальных потребителей. От распределительных пунктов подключаются трансформаторные подстанции, количество которых определяется пропускной способностью кабельных линий питающих РП . Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2012 г.
2.Организационный этап | План: сентябрь 2018 г. - октябрь 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - ноябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 24,510 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-24,510 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 24,510 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара г. Чебоксары Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 24,510 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2018 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Заявитель: ООО "Победа" Объект: Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.83 Адрес: ул. Калинина, на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030102:253, Чебоксары Заявленная максимальная мощность: 287кВт №ТУ и реквизиты договоров: 38П-35 от 25.04.2016, договор № 260 от 25.04.2016
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Мероприятия: 1. Для электроснабжения объекта проектирование и строительство двухсекционного РП-6 кВ (далее РП-6 кВ), проектируемого в районе жилого дома №7/46 по ул. Гайдара, г. Чебоксары, с оформлением отвода земли под строительство в установленном порядке. Требования к РП-6 кВ согласовывает с ОСП "ЧЭС" ООО "Коммунальные технологии" (далее - Общество). 2. РУ-6 кВ проектируемого РП-6 кВ укомплектовывает камерами типа КСО с вакуумными выключателями на 630 А, секционной и вводными ячейками на 1000 А. Тип РЗ на стадии проектирования согласовывает в ОСП "ЧЭС" Общества. 3. Установку приборов учета электрической энергии с классом точности 0,5 и выше на вводах РУ-6 кВ проектируемого РП-6 кВ. Класс точности трансформаторов тока, применяемых для присоединения электросчетчиков должен быть 0,5 и выше. 4. Оснащение проектируемого РП-6 кВ автоматизированной системой оперативно-диспетчерского управления АСОДУ. Техническое задание на проектирование АСОДУ согласовывает с Обществом. 5. Прокладку двух кабелей 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "ГПП-1 ХБК" (яч.15 и яч.36) до РП-6 кВ, проектируемого в районе жилого дома №7/46 по ул. Гайдара, г. Чебоксары. Тип и сечение прокладываемых кабелей определяется проектом. 6. Прокладку двух кабелей 6 кВ от разных секций 6 кВ проектируемого РП-6 кВ до границы земельного участка Заявителя. Тип, сечение жил КЛ-6 кВ, их трасса определяется проектом.
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## КЛ от ТП-11 (Цивильск)
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельной линии 10 кВ от подстанции "Цивильская" по ул. Николаева, 12А до трансформаторной подстанции №11 по в г. Цивильск. Протяженность 4,912 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ц.ВКЛ.ТП11_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена кабелей от ТП-11 до существующих сетей - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается прокладка кабелей, протяженностью 4,912 км. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструкция кабельных линий от ТП-11 г. Цивильск до ПС "Цивильская" ул. Николаева г.Цивильск обеспечит повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 9,138 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 9,138 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 9,138 млн. руб Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция кабельной линии 10 кВ от ПС "Цивильская" по ул.Николаева, 12А до ТП-11 в г.Цивильск Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Цивильск. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 9,138 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд

## КЛ от ЖД 56 до ЖД 58_14
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция участка кабельной линии 0,4 кВ от жилого дома №56 до жилого дома №58/14 по пр. Ленина в г. Чебоксары. Протяженность 0,1 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ЖД56-ЖД58/14_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 0,100 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 30 кВт, экономический эффект 0,116 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,346 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии -0,346 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 0,346 млн. руб Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ж/д №56 до ж/д №58/14 по пр.Ленина г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 0,346 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 56 кВт

## КЛ от ТП-52
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 52 по ул. Ярославская, 48А, г. Чебоксары. Протяженность 1,407 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ТП52_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 1,407 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 4825,65 кВт, экономический эффект 18,025 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,608 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-2,608 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 2,608 млн. руб Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-52 ул. Ярославская, 48А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 2,608 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 261,33 кВт

## КЛ от ТП-357
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 357 бул. Эгерский, 28А, г. Чебоксары. Протяженность 0,19 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ТП357_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 0,190 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 289,75 кВт, экономический эффект 1,054 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,324 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-2,324 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 2,324 млн. руб Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-357 Эгерский бульвар, 28А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 2,324 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 493,98 кВт

## КЛ от ТП-146
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №146 ул. Ашмарина, 7Б г. Чебоксары. Протяженность 1,35 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ТП146_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 1,35 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 405 кВт, экономический эффект 1,567 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрооборудования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,668 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-2,668 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 2,668 млн. руб Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-146 ул.Ашмарина, 7Б г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 2,668 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 152,97 кВт

## КЛ от ТП-13
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №13 ул. К.Иванова, 96А г. Чебоксары. Протяженность 0,69 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ТП13_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 0,690 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 207 кВт, экономический эффект 0,801 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 3,515 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-3,515 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году 3,515 млн. руб Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100%
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-13 ул.К. Иванова, 96А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 3,515 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 293,20 кВт

## КЛ от ТП-1416
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №1416 бул. Эгерский, 33А, г. Чебоксары. Протяженность 0,885 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ТП1416_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 0,885 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 265,5 кВт, экономический эффект 1,027 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 6,668 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 6,668 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 6,668 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1416 Эгерский б-р, 33А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 6,668 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 372,88 кВт

## ВЛ от ТП-29 (Марпосад)
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №29 ул. Советская, 25А г. Мариинский Посад, протяженность 0,3 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_М.НВЛ.ТП29_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 0,3 км. . Ожидаемый технологический эффект - экономия 188 кВт, экономический эффект 0,702 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2019 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,909 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация , учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,909 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,909 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29, ул.Совесткая, 25А г.Мариинский Посад Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 0,909 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 13,07 кВт

## ВЛ от ТП-19 (Марпосад)
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ ул.Карцевопочинокская, г.Козловка, ЧР Протяженность 1,1 км
Идентификатор инвестиционного проекта | H_ВЛИ4
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на деревянные на железобетонных приставках. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 1,1 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 0,9 тыс. кВт, экономический эффект 2,7 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Деревянные опоры на железобетонных приставках имеют долгий срок службы. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов.
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2018 года
1.Предпроектный и проектный этап | 2018 год
2.Организационный этап | План: апрель 2019 г. - май 2019 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2019 г. - сентябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,182 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,282 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2019 году - 1,182 млн. руб.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Карцевопочинокскаяул, г. Козловка Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Козловка. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 1,18162 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика oooelektrosnab@rambler.ru Дата опубликования плана : декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд